## Sheet1
河南师范大学西校区2号交换站4号、5号板式换热器维修、清洗项目报价单
序号 | 项目内容 | 工艺标准 | 单位 | 工程量 | 投标单价 | 本项目合价
1 | 板式换热器清洗 | 板式换热器清洗：除垢率达到目测率98％、被清洗的金属表面应清洁、污垢无残留设备洗净率≥95％、不锈钢专用清洗剂 |  | 台/㎡
2 | 拆卸浸泡清洗工艺 | 1.施工现场做好安全警示。拆卸前停泵，关闭进出口阀门，并排空换热器。用专用液压工具均匀打开换热器。（用液压工具受力均匀，换热器板片不易变形）检查换热器结垢、堵塞情况，并分析原因，提出建议。将板式换热器片拆卸后并按依序摆放整齐，做好记录。2.清洗采用高压物理清洗首先根据，确保表面无明显固体颗粒物。对确定有问题板片进一步进行物理渗透检验。换热器的面积及结垢厚度，计算出需要不锈钢的专用清洗剂数量。 | ㎡ | 100
2.制作清洗槽、往清洗槽内注清洗剂并添加水稀释直换热器片被完全淹没
3.开始浸泡清洗，每隔1小时要检测一次清洗槽内清洗剂的浓度及PH值，使清洗剂保持在安全有效内范围。PH值保持1-3之间并根据测得数据添加清洗剂。
4.当清洗剂的浓度3小时内不变化或变化极小，同时观察换热器片表面水垢明显减少用塑料刷子，轻轻刷掉即可，可视为清洗结束。
5.清洗结束用水管将每片冲洗干净。 垃圾残夜综合排放。 清除老化密封垫，更换新密封垫，回装按排序挂片，液压工具进行组装，达到规定尺寸。相连接板片保证百分之百的金属与金属接触，避免板片在受压下变形及运行时震动。组装换热器板后打开阀门试压确定换热器无泄漏。 垃圾清运到校外。
3 | 拆卸浸泡清洗工艺 | 1.施工现场做好安全警示。拆卸前停泵，关闭进出口阀门，并排空换热器。用专用液压工具均匀打开换热器。（用液压工具受力均匀，换热器板片不易变形）检查换热器结垢、堵塞情况，并分析原因，提出建议。将板式换热器片拆卸后并按依序摆放整齐，做好记录。2.清洗采用高压物理清洗首先根据，确保表面无明显固体颗粒物。对确定有问题板片进一步进行物理渗透检验。换热器的面积及结垢厚度，计算出需要不锈钢专用清洗剂数量。 | ㎡ | 100
2.制作清洗槽、往清洗槽内注清洗剂并添加水稀释直换热器片被完全淹没
3.开始浸泡清洗，每隔1小时要检测一次清洗槽内清洗剂的浓度及PH值，使清洗剂保持在安全有效内范围。PH值保持1-3之间并根据测得数据添加清洗剂。
4.当清洗剂的浓度3小时内不变化或变化极小，同时观察换热器片表面水垢明显减少用塑料刷子，轻轻刷掉即可，可视为清洗结束。
5.清洗结束用水管将每片冲洗干净。 垃圾残夜综合排放。 清除老化密封垫，更换新密封垫，回装按排序挂片，液压工具进行组装，达到规定尺寸。相连接板片保证百分之百的金属与金属接触，避免板片在受压下变形及运行时震动。组装换热器板后打开阀门试压确定换热器无泄漏。 垃圾清运到校外。
4 | 板式换热器片安装及垫片安装GX-51A*167 | 要求：材质要求：按原设计要求:三元乙丙橡胶条。EPDM，耐高温150度 | 片 | 168
5 | 板式换热器片安装及垫片安装GX-51A*167 | 要求：材质要求：按原设计要求:三元乙丙橡胶条。EPDM，耐高温150度 | 片 | 168
6 | 增加板式换热器板片 | 要求：板式换热器片材质要求：按原设设备配套要求:不锈钢SUS304（注:维修和清洗时锈腐严重不能用的换热器板片进行采购更换，需要施工方报价。如有损坏更换按中标方报价进行采购。 | 片 | 66
| 质量标准 | NB/T47004-2009进行设计、制造和验收
总报价（小写）： 公司名称（加盖公章）：
签字： 联系电话：
施工要求、履约保证金及付款方式:项目预算价88200.00元，超过预算价为无效报价；此项目包括所有材料费、水电费用、人工、措施、税费等。 1.材料进场时提供相关合格证等相关资料具有产品合格证。监管方确认后方可施工。施工期间不能影响学校教学秩序，一切人身财产安全有中标方负责，按照学校要求 做好疫情防控，入校施工人员做好疫情防控承诺书。 2.配备满足施工需要、电工、瓦工、砼工施工人员已经过技术安全培训。电工具应有认国家可有效期内颁发特殊行业人员资格证书。 3.材料使用前需甲方负责人确认，清洗除垢质量要求达到95%以上，清洗腐蚀率平均符合《工业设备清洗质量标准》，工期进场后十五天完成。最终支付以审计结论为准。 4.验收合格后投运之日起保修期2年，质保期内出现质量问题，由中标方负责维修三包，发生故障或质量问题，中标方应在24小时到达现场解决问题:超过48小时未到达现场或不能解决发现的问题，使用方有权聘请第三方解决问题，所需费用从质保金扣除。 5.资质要求：经营范围含盖业板式换热器生产等与本项目相关的内容。并附营业执照扫描件或复印件。 6.履约保证金：签订合同前，成交供应商向采购人缴纳中标价3%的保证金作为履行本项目的保证金。履约保证金在询价后由中标方交到河南师范大学账户。 7.支付：项目验收合格，中标方提供合规发票后30日内支付合同价的100%，履约保证金转为质保金，在质保期（2年）满且无质量问题后30个工作日内，质保证金无息退还。 8.供应商应按照报价清单格式填写并签字盖章，如未按规定报价无效。
附件：经营范围含盖业板式换热器生产等与本项目相关的内容。并附营业执照扫描件或复印件。