## Sheet2
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 不锈钢管件 | 不锈钢SUS201 δ1.0 | ㎡ | 164 | 管道中间含不锈钢支撑，含变头、检测管等符合HJ2526-2012的不锈钢管道
2 | 油烟净化器 | 30000风量 | 台 | 7 | 箱体材质：马钢SPCC冷板：1mm; 表面处理：粉沫静电烤漆防腐蚀; 处理风量：不低于30000m3/h; 油烟处理净化效率：不低于95%; 油烟排放浓度：<0.6mg/m3; 非甲烷总烃排放浓度：<10mg/m3 设备阻力：<150pa; 电场材质：耐腐蚀金属； 静电电压：12-16KV/7-8KV; 设备检测报告排放限值符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准（DB41/1604-2018）》、GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》标准，执行HJ/T 62-2001 饮食业油烟净化设备技术要求及检验技术规范（试行）的相关要求。 ★、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 5.2.3 条款，燃烧性能等级 B1 级别，GB/T 5169.16 垂直燃烧性能达到V-0 级。提供带CNAS和CMA 标识的检测报告扫描件。 ★、油烟净化设备电源控制电路板通过GB/T5169.11-2017灼热丝试验，结果为合格，提供带CNAS和CMA 标识的检测报告扫描件。 ★、油烟净化器电源变压器材质环氧树脂符合GB/T 1408.1-2016 固体绝缘材料电气强度试验方法，提供带CNAS和CMA 标识的检测报告扫描件。 ★、油烟净化设备符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》第17章变压器和相关电路的过载保护 ，器具带有由变压器供电的电路时,其结构应使得在正常使用中可能出现短路时,该变压器内或与变压器相关的电路中,不会出现过高的温度。检测合格。提供带CMA和CNAS标识检测报告。
3 | 油烟净化器 | 42000风量 | 台 | 3 | 箱体材质：马钢SPCC冷板：1mm; 表面处理：粉沫静电烤漆防腐蚀; 处理风量：不低于42000m3/h; 油烟处理净化效率：不低于95%; 油烟排放浓度：<0.6mg/m3; 非甲烷总烃排放浓度：<10mg/m3 设备阻力：<150pa; 电场材质：耐腐蚀金属； 静电电压：12-16KV/7-8KV; 设备检测报告排放限值符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准（DB41/1604-2018）》、GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》标准，执行HJ/T 62-2001 饮食业油烟净化设备技术要求及检验技术规范（试行）的相关要求。 ★、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 5.2.3 条款，燃烧性能等级 B1 级别，GB/T 5169.16 垂直燃烧性能达到V-0 级。提供带CNAS和CMA 标识的检测报告扫描件。 ★、油烟净化设备电源控制电路板通过GB/T5169.11-2017灼热丝试验，结果为合格，提供带CNAS和CMA 标识的检测报告扫描件。 ★、油烟净化器电源变压器材质环氧树脂符合GB/T 1408.1-2016 固体绝缘材料电气强度试验方法，提供带CNAS和CMA 标识的检测报告扫描件。 ★、油烟净化设备符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》第17章变压器和相关电路的过载保护 ，器具带有由变压器供电的电路时,其结构应使得在正常使用中可能出现短路时,该变压器内或与变压器相关的电路中,不会出现过高的温度。检测合格。提供带CMA和CNAS标识检测报告。
4 | 油烟净化器 | 50000风量 | 台 | 2 | 箱体材质：马钢SPCC冷板：1mm; 表面处理：粉沫静电烤漆防腐蚀; 处理风量：不低于50000m3/h; 油烟处理净化效率：不低于95%; 油烟排放浓度：<0.6mg/m3; 非甲烷总烃排放浓度：<10mg/m3 设备阻力：<150pa; 电场材质：耐腐蚀金属； 静电电压：12-16KV/7-8KV; 设备检测报告排放限值符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准（DB41/1604-2018）》、GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》标准，执行HJ/T 62-2001 饮食业油烟净化设备技术要求及检验技术规范（试行）的相关要求。 ★、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 5.2.3 条款，燃烧性能等级 B1 级别，GB/T 5169.16 垂直燃烧性能达到V-0 级。提供带CNAS和CMA 标识的检测报告扫描件。 ★、油烟净化设备电源控制电路板通过GB/T5169.11-2017灼热丝试验，结果为合格，提供带CNAS和CMA 标识的检测报告扫描件。 ★、油烟净化器电源变压器材质环氧树脂符合GB/T 1408.1-2016 固体绝缘材料电气强度试验方法，提供带CNAS和CMA 标识的检测报告扫描件。 ★、油烟净化设备符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》第17章变压器和相关电路的过载保护 ，器具带有由变压器供电的电路时,其结构应使得在正常使用中可能出现短路时,该变压器内或与变压器相关的电路中,不会出现过高的温度。检测合格。提供带CMA和CNAS标识检测报告。
5 | 新设备安装与旧设备拆除及清运 |  | 项 | 1 | 设备设施基础焊接减震，旧设备拆除以及清运至指定位置。
备注：此工程包含所属的设施、设备及其加工、运输、二次搬运、辅材、安装、调试、售后、税票以及净化设备设施基础支架焊接等，施工范围包括净化器线路对接现有净化器的电源线。