## Sheet1
2号热交换站1台立式管道循环泵1台补水泵维修保养项目报价单
序号 | 项目内容 | 工艺标准 | 单位 | 工程量 | 本项目合价
1 | 维修卧式管道循环泵水泵大修1套 | 12SH—13双吸中开泵、功率90kW、流量798m3/h、扬程32.2m、电流164A电压380V、转速1470rmim、维修后达到原设计要求。 | 台 | 1
| 拆装、吊装电机、检修、更换 | 泵体、轴承体、机械密封、机械密封压盖、泵轴、不锈钢轴套、轴承档套、轴承、轴承体、铜口环、叶轮、联轴器、泵体等易损件更换,重新上润滑油，整体打包维修。 | 台 | 1
| 电机维修保养 | 对电机进行一次彻底全面检查维护增补电机缺少磨损得元件，彻底清除电机内外灰尘、污物、检查绝缘,穿绕修补加强绝缘.对无法修复绕组进行更换。更换轴承,轴承档套等所有部件重新换润滑油.整体打包维修。 | 台 | 1
| 调试、检修、运行、试验 | 转子动平衡试验及设备（循环泵）检修后运转试验。检查电动机的装配质量，各部位紧固螺栓是否拧紧，引出线的标记是否正确，转子转动是否灵活，轴伸端径向有无偏摆情况。在确认电动机情况良好后，才能试验。测定绝缘电阻，其值不小于0.5MΩ。空载试验，电动机温升试验。 | 台 | 1
电机维修来回运输
2 | 维修立式管道离心泵补水泵泵水泵大修1套 | DFG65-200/2单级离心泵、功率7.5kW、流量25m3/h、扬程50m、电压380V维修后达到原设计要求。 | 台 | 1
| 拆装、吊装电机、检修、更换 | 机械密封、、泵轴、不锈钢轴套、轴承档套、轴承、铜口环、叶轮、O型密封垫等易损件更换,重新上润滑油，整体打包维修。 | 台 | 1
| 电机维修保养 | 对电机进行一次彻底全面检查维护增补电机缺少磨损得元件，彻底清除电机内外灰尘、污物、检查绝缘,包括电机线圈大修，穿绕修补加强绝缘.对无法修复绕组进行更换。更换轴承,轴承档套重新换润滑油.整体打包维修。 | 台 | 1
| 调试、检修、运行、试验 | 转子动平衡试验及设备（补水泵泵）检修后运转试验检查电动机的装配质量，各部位紧固螺栓是否拧紧，引出线的标记是否正确，转子转动是否灵活，轴伸端径向有无偏摆情况。在确认电动机情况良好后，才能试验。测定绝缘电阻，其值不小于0.5MΩ。空载试验，电动机温升试验。 | 台 | 1
电机维修来回运输
总报价（小写）：
公司名称（加盖公章）： 签名： 联系方式：
备注： 1.工程预算价16000元，整体打包维修，超过预算价为无效报价。 2.施工期：5天 3.质保期：验收之日起投运后保修期1年。 4.资质要求：经营水泵、电机、销售、安装。 5.项目包含所有材料费、水电费用、人工、措施、税费等。主材料及关键性材料进场需通知监管单位，并呈报该材料出厂合格证明等文件，成交人末经监管单位认可而使用的材料，监管单位有权要求成交人无偿更换。成交人必须严格按照国家现行的施工规范和技术操作规程认真组织施工、严格按照国家各项安全规范文明施工。 6.施工期间不能影响学校教学秩序，一切人身财产安全有中标方负责，按照学校要求做好疫情防控，入校做好施工人员疫情防控承诺书；配备满足施工需要、电工、瓦工、砼工施工人员已经过技术安全培训；电工具应有认国家可有效期内颁发特殊行业人员资格证书；材料使用前需甲方负责人确认；供暖期间发生故障，需24小时不间断抢修。